BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY

przy ul. Przyszłości w Parzniewie

(działka nr ew. 91/42, obręb Parzniew, gmina Brwinów)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT  BUDOWLANY ZAMIENNY

Inwestor:

KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Projektował:

mgr inż. Robert Mazurek

upr. nr: MAZ/062/POOE/10

Sprawdził:

mgr inż. Janusz Pizon

upr. nr: MAZ/0334/PWOE/12

Lipiec 2014r.

SPIS TREŚCI

1.	CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Podstawa opracowania

1.2. Zakres opracowania

1.3. Oświadczenia, uprawnienia oraz zaświadczenia projektanta i sprawdzającego

2.	INSTALACJE ELEKTYCZNE

2.1. Charakterystyka ogólna

2.2. Przyłącze energetyczne

2.3. Przyłącze teletechniczne

2.4. Zasilanie i rozprowadzenie energii po budynku

2.5. Główny wyłącznik prądu

2.6. Bilans mocy

2.7. Lista kablowa

2.8. Instalacja oświetleniowa

2.9. Instalacja siłowa

2.10. Ochrona przeciwporażeniowa

2.10.1.	Ochrona podstawowa

2.10.2.	Ochrona dodatkowa

2.10.3.	Połączenia wyrównawcze

2.11. Przejścia przez strefy pożarowe

2.12. Ochrona przeciwprzepięciowa

2.13. Instalacja piorunochronna

3.	INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

3.1. System teleinformatyczny

3.2. Instalacje bezpieczeństwa obiektu

4.	ZAŁĄCZNIIKI

SPIS RYSUNKÓW

E-01	SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

E-02	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA RZUT PARTERU

E-03	PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA RZUT PIĘTRA

E-04	PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH RZUT PARTERU

E-05	PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH RZUT PIĘTRA

E-06	PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ

# CZĘŚĆ OGÓLNA

## Podstawa opracowania

- założenia i wytyczne przekazane przez Inwestora,

- projekt branży architektonicznej,

- obowiązujące normy i przepisy,

## Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany zamienny wewnętrznych instalacji elektrycznych dla budowy budynku biurowo-szkoleniowego w miejscowości Parzniew przy ul. Przyszłości dz.91/27. Opracowanie obejmuje w szczególności:

- tablice 0,4kV budynku,

- trasy prowadzenia kabli,

- instalacje oświetlenia podstawowego,

- instalacje oświetlenia awaryjnego,

- instalację gniazd wtyczkowych i odbiorów siłowych,

- instalacje ochrony przeciwporażeniowej,

- instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych,

Zasilanie i układ pomiarowy wg warunków zakładu energetycznego, poza zakresem niniejszego opracowania.

## Oświadczenia, uprawnienia oraz zaświadczenia projektanta i sprawdzającego

Lipiec 2014r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM ŻE

Projekt Wykonawczy

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPRĄDOWYCH DLA BUDYNKU BIUROWO-SZKOLENIOWEGO W MIEJSCOWOŚCI PARZNIEW PRZY UL. PRZYSZŁOŚCI DZ.91/27

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego i  zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest kompletny ze względu na cel, któremu ma służyć.

mgr inż. Robert Mazurek		MAZ/0062/POOE/10

...............................................

mgr inż. Janusz Pizon		MAZ/0334/PWOE/12

...............................................

# INSTALACJE ELEKTYCZNE

## Charakterystyka ogólna

Niniejszy projekt dotyczy nowego budynku. Tablica główna budynku zlokalizowana będzie w pomieszczeniu technicznym. Zasilanie tablicy wg warunków zakładu energetycznego.

## Przyłącze energetyczne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A., budynek zasilony będzie  linią kablową z istniejącego złącza kablowego. Projekt przyłącza według odrębnego opracowania.

## Przyłącze teletechniczne

W projektowanym budynku w pomieszczeniu archiwum przewidziano główny punkt dystrybucyjny usług telekomunikacyjnych (telefony, internet szerokopasmoawy). W projektowanej szafie rack przewidziano moduły, do których operator usług telekomunikacyjnych będzie mógł podłączyć media: kable światłowodowe oraz telefoniczne wieloparowe. Przyłącze telekomunikacyjne według dostawcy usług telekomunikacyjnych.

## Zasilanie i rozprowadzenie energii po budynku

Instalacje elektryczne w obiekcie zasilone będą z projektowanej tablicy TG 0,4kV. Z wyprowadzone będą wlzty do tablic obszarowych TP1 i TP2, z których zasilane będą urządzenia elektryczne w na poziomie parteru i piętrze. Z tablic tych projektuje się zasilić obwody siłowe, gniazd wtykowych, obwody oświetleniowe. Z tablicy TG 0,4kV zasilona będzie również szafa zasilająco sterownicza wentylacji oraz tablica odbiorów pożarowych, do której zasilanie doprowadzone będzie sprzed głównego wyłącznika prądu.

Wszystkie projektowane obwody po obszarze należy prowadzić w projektowanych trasach kablowych oraz rurach instalacyjnych PCV. W części biurowej przewody należy układać pod tynkiem.

## Główny wyłącznik prądu

Budynek wyposażony będzie w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który zlokalizowany będzie w tablicy głównej TG 0,4kV. Dodatkowo przy głównym wejściu do budynku projektuje się wyniesiony przycisk wyłącznika pożarowego WP.

Wyłącznik odcina dopływ energii elektrycznej do wszystkich elektrycznych budynku.

Przyciski WP i rozłącznik główny należy odpowiednio oznakować.

## Bilans mocy

| Lp. | Nazwa odbioru | Oznaczenie odbioru | Pi | cos | kz/kj | Ps | Qs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [kW] | [-] | [-] | [kW] | [kVAr] |
| - Obszar zasilany z |  |  |  | - TG |  |  |  |
| - 1 | - Tablica Piętrowa - poziom 0 | - TP1 | - 57,00 | - 0,93 | - 0,60 | - 34,20 | - 13,52 |
| - 2 | - Tablica Piętrowa - poziom 1 | - TP2 | - 40,00 | - 0,93 | - 0,60 | - 24,00 | - 9,49 |
| - 3 | - Szafa zasilająca wentylacji | - N1W1 | - 2,00 | - 0,93 | - 1,00 | - 2,00 | - 0,79 |
| - 4 | - Tablica odbiorów pożarowych | - TP | - 3,00 | - 0,93 | - 0,80 | - 2,40 | - 0,95 |
| - 5 | - Tablica dżwigu osobowego | - TD | - 10,00 | - 0,93 | - 0,80 | - 8,00 | - 3,16 |
| RAZEM: TG |  |  | 112,00 |  | 0,63 | 70,60 | 27,90 |
|  |  |  |  |  | 0,90 | 63,54 | 25,11 |

## Lista kablowa

| Lp. | Oznaczenie kabla |  |  | Ps | IB | IN | k2 | I2 | Typ kabla |  |  | IZ | kp | Idd | L | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [kW] | [A] | [A] | [-] | [A] | Fazowy | + | PE | [A] | [-] | [A] | [m] | [%] |
| 1 | TG | : | TP1 | 34,2 | 53,1 | 63,0 | 1,60 | 100,8 | 1xYKY4x25 | + | 1xYKYżo1x16 | 101,0 | 0,78 | 78,8 | 45,0 | 0,70 |
| 2 | TG | : | TP2 | 24,0 | 37,3 | 40,0 | 1,60 | 64,0 | 1xYKYżo5x10 |  |  | 60,0 | 0,78 | 46,8 | 50,0 | 1,36 |
| 3 | TG | : | N1W1 | 2,0 | 3,1 | 25,0 | 1,60 | 40,0 | 1xYKYżo5x6 |  |  | 43,0 | 0,78 | 33,5 | 10,0 | 0,04 |
| 5 | TG | : | TP | 2,4 | 3,7 | 25,0 | 1,60 | 40,0 | 1xYKYżo5x6 |  |  | 43,0 | 0,78 | 33,5 | 5,0 | 0,02 |
| 6 | TG | : | TD | 8,0 | 12,4 | 25,0 | 1,60 | 40,0 | 1xYKYżo5x6 |  |  | 43,0 | 0,78 | 33,5 | 55,0 | 0,83 |
| 7 | ZK | : | TG | 63,5 | 106,8 | 125,0 | 1,60 | 200,0 | 1xYKY4x70 |  |  | 196,0 | 0,78 | 152,9 | - | - |

## Instalacja oświetleniowa

Zdefiniowano następujące poziomy natężenia oświetlenia:

- pomieszczenia techniczne 200lx,

- pomieszczenia biurowe 500lx,

- pomieszczenia magazynowe 200lx,

- pomieszczenia socjalne tj. kuchnia, jadalnia 300lx,

- korytarze 100lx,

- toalety 200lx,

Projektuje się  następujące rodzaje oświetlenia:

- podstawowe

- awaryjne

Oświetlenie podstawowe projektowane jest dla całego obiektu. Oświetlenie wykonanie zostanie z wykorzystaniem opraw świetlówkowych i opraw typu downlight. Oprawy montowane będą w zależności od wykończenia pomieszczeń: w suficie podwieszanym, nastropowo lub na zwieszakach . Sterowanie oświetleniem realizowane będzie miejscowo łącznikami lub przyciskami z przekaźnikami bistabilnymi.

Oświetlenie awaryjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w razie przerwy w dostawie energii. Oświetlenie projektuje się o natężeniu nie mniej niż 1 lx na drogach ewakuacyjnych (czas świecenia, min. 1 h), a w pobliżu urządzeń pożarowych, znajdujących się poza poziomymi drogami ewakuacji  5lx. Oprawy wyposażone zostaną w indywidualne moduły zasilania awaryjnego. Załączanie oświetlenia odbywać się będzie samoczynnie w momencie zaniku napięcia. W skład oświetlenia ewakuacyjnego wchodzą również podświetlane znaki ewakuacyjne.

Oprawy ewakuacyjne będą pracowały w trybie na ciemno natomiast wszystkie podświetlane znaki ewakuacyjne w trybie na jasno. Oprawy ewakuacyjne zaświecą się lub pozostaną zaświecone w razie zaniku zasilania zewnętrznego.

Oprawy awaryjne muszą posiadać dopuszczenie wydawane przez akredytowane jednostki badawczo-rozwojowe PSP. Wszystkie oprawy będą przystosowane do pracy w systemie monitoringu centralnego

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami kabelkowymi YDYżo3(4)x1,5.

## Instalacja siłowa

Urządzenia, które nie mogą być podłączone do gniazd wtyczkowych będą zasilane przez wypusty kablowe.

Instalację wykonać przewodami YDYżo układanych w korytkach kablowych. Podejścia do urządzeń w rurkach PCV.

W części biurowej projektuje się gniazda wtyczkowe jednofazowe ogólnego przeznaczenia i porządkowe (w toaletach hermetyczne). Dodatkowo w pokojach biurowych przewidziano zainstalowanie zestawów gniazd naściennych PS1 na jedno stanowisko . W skład zestawu gniazd PS1 wchodzą gniazda: 2x230V, 2x230V”data”, 2xRJ45. Okablowanie do gniazd wykonać w listwach naściennych.

Instalację wykonać przewodami YDYżo3x2,5.

Dla zasilania urządzeń wentylacji projektuje się szafę zasilającą SZW zlokalizowaną w pomieszczeniu technicznym. Szafę należy zasilić z tablicy głównej budynku TG.

Wyposażenie szafy SZW i zasilanie urządzeń wentylacyjnych wg projektu automatyki.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Zgodnie z wymaganiami przepisów dla urządzeń elektroenergetycznych o napięciu 0,4 kV, dla całego obiektu jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne  wyłączenie zasilania w układzie TN-S.

## Ochrona podstawowa

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana poprzez:

-	izolowanie części czynnych

-	zastosowanie obudów o stopniu ochrony co najmniej IP2x

Uzupełnieniem ochrony przed dotykiem bezpośrednim są wyłączniki różnicowo-prądowe o IN=0,03 A w instalacji odbiorczej.

## Ochrona dodatkowa

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania.

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia w układzie TN-S należy:

-	wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu ochronnego PE

-	wszędzie, gdzie to jest możliwe przewody ochronne uziemić

-	przewód neutralny N izolować od ziemi

-	miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemić

Samoczynne wyłączanie zasilania realizowane będzie przez bezpieczniki,  wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe.

## Połączenia wyrównawcze

Dla uziemienia urządzeń i przewodów na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, projektuje się instalacje połączeń wyrównawczych.

Połączenia wyrównawcze główne powinny łączyć ze sobą następujące części przewodzące:

-	przewód ochronny obwodu rozdzielczego

-	szyny wyrównania potencjałów

-	rury i inne metalowe urządzenia zasilające wewnętrzne obiektu

-	metalowe elementy konstrukcyjne

-	oraz inne dostępne metalowe części wyposażenia budynku

## Przejścia przez strefy pożarowe

Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.

Przepusty o średnicy większej niż 0,04m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI60 lub REI60, a nie będąca elementami oddzielenia przeciwpożarowego, powinny mieć odporność ogniową (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia. Do uszczelnień ogniowych należy zastosować masy uszczelniające np. Hilti CFS-IS.

## Ochrona przeciwprzepięciowa

Ochronniki przeciwprzepięciowe „Typ 2” oraz „Typ 3” zainstalowane będą w miejscach rozgałęziania się instalacji elektrycznej w budynku a więc w rozdzielnicach i tablicach elektrycznych. Ochronniki ochronią urządzenia elektryczne nie tylko przed przepięciami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi, ale również przed przepięciami łączeniowymi i zwarciowymi. Ochronniki klasy „Typ 2” instalowane w rozdzielnicach głównych ograniczą przepięcia do wartości  4kV. Ochronniki klasy „Typ 3” instalowane w tablicach elektrycznych ograniczą przepięcia do wartości  2,5kV.

## Instalacja piorunochronna

Projektuje się uziom fundamentowy z wykorzystaniem taśmy stalowej, ocynkowanej FeZn o przekroju 30x4mm.

Do instalacji odgromowej jako zwody poziome należy wykonać siatkę zwodów z drutu FeZn Φ8 . W okolicach urządzeń technologicznych na dachu należy przewidzieć maszty odgromowe chroniące urządzenia przed bezpośrednim uderzeniem pioruna. Maszty połączyć z przewodami odprowadzającymi z uziomem fundamentowym budynku.

Koordynację instalacji należy zapewnić poprzez odpowiednio częste podłączenia do innych części metalowych konstrukcji, wykończenia i wyposażenia budynku.

# INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

## System teleinformatyczny

W obiekcie projektuje się system okablowania strukturalnego kategorii minimum 5e.

Okablowanie strukturalne umożliwi realizację następujących usług:

- transmisje danych,

- transmisje głosu – telefonia analogowa, cyfrowa (ISDN) lub telefonia IP,

- transmisje obrazu,

- innych  usług wykorzystujących protokół IP.

Projektuje się system nieekranowany, wykorzystujący skrętkę 4 parową nieekranowaną (UTP). Zakłada się, że dwa gniazdo sieci teleinformatycznej przypada na min. 6m2 powierzchni biurowej. System okablowania strukturalnego ma topologię  gwiazdy.

## Instalacje bezpieczeństwa obiektu

W budynku przewiduje się instalację domofonową, alarmową włamania i napadu oraz monitoringu. W obiekcie chronione będą wybrane strefy i pomieszczenia, które zostaną wskazane przez Inwestora na etapie projektu wykonawczego.

# ZAŁĄCZNIIKI