SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

ELEKTRYCZNYCH  I  NISKOPRĄDOWYCH

ST-E

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE

BUDYNEK BIUROWO – SZKOLENIOWY

ul. Przyszłości, działka nr Ew. 91/42, obręb Parzniew, gm. Brwinów

Data wrzesień 2014 r.

## Część ogólna:

1.   Dane inwestycji

1.1. Nazwa  zadania:

Instalacje elektryczne i niskoprądowe w Budynku Szkoleniowo - Biurowym

adres:

ul. Przyszłości, działka nr Ew. 91/27, obręb Parzniew, gmina Brwinów

Inwestor:

Krajowa Rada Izb Rolniczych

ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

1.2. Zakres zadania :

- zasilanie i rozprowadzenie energii elektrycznej w budynku,

- instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego,

- instalacje gniazd wtykowych i odbiorów siłowych,

- instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych,

- instalacja piorunochronna,

- instalacje niskoprądowe.

2. Wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych

Specyfikacja techniczna została sporządzona zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i obioru robót, a także przepisami budowy urządzeń elektrycznych.

2.1.. Materiały

2.1.1. Wymagania ogólne

- źródła uzyskania wszystkich materiałów elektrycznych powinny być wybrane przez

wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem,

- zatwierdzenie źródła pozyskania materiałów nie oznacza, że wszystkie one będą przez

inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania,

- nie później niż tydzień przed każdym zakupem materiałów wykonawca robót

elektrycznych ma obowiązek dostarczyć inspektorowi nadzoru próbki materiałów, aby

mógł dokonać wyboru oraz sprawdzić naocznie ich jakość,

- z chwilą zatwierdzenia wykonawca robót elektrycznych powinien podać inspektorowi

nadzoru terminy dostaw zatwierdzonych materiałów.

2.1.2. Warunki dopuszczenia materiałów i urządzeń elektrycznych do zabudowania

- zgodność z wymaganiami PN,

- znak CE,

- znak bezpieczeństwa B,

- atest producenta lub aprobata techniczna, wydana przez uprawnione laboratoria.

Decyzję o zabudowaniu materiałów elektrycznych podejmuje inspektor nadzoru.

2.1.3. Wymagania przy zamianie materiałów elektrycznych

# Marka materiałów określonych w dokumentacji przetargowej będzie wymagana

w wykazie cen. Wykonawca robót elektrycznych może zaproponować materiały

innej marki, posiadające te same charakterystyki. Propozycja ta wymaga

zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

3. Sprzęt, narzędzia i elektronarzędzia

Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi

i elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających

wymagania norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania.

4. Transport

# Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania jedynie takich

środków transportu, które nie wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych

materiałów lub nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.

5. Odpowiedzialność wykonawcy instalacji elektrycznych

# Wykonawca robót elektrycznych jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie

z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót.

Odpowiada ponadto za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami

specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6. Przyrządy do badań i pomiarów

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać

aktualne świadectwa wzorcowania. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy

muszą być zamieszczone w protokole z badań i pomiarów.

7. Instalacje elektryczne

- kable i przewody stosowane w instalacjach elektrycznych muszą być dostosowane

do układu sieci TN-C-S, o napięciu znamionowym 400/230 V prądu przemiennego

i częstotliwości 50 Hz,

- złącza instalacji elektrycznej obiektu muszą umożliwiać odłączenie instalacji od sieci

zasilających i być usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz

zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wpływami atmosferycznymi,

a także ingerencją osób niepowołanych.

- jako środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy stosować wyłączniki

ochronne różnicowo-prądowe, o odpowiednich parametrach,

- w obwodach odbiorczych instalacji elektrycznej należy stosować wyłączniki

nadmiarowo-prądowe :

* o prądach znamionowych dobranych do mocy odbiorników

* wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć

* charakterystyce czasowo-prądowej

* typu B dla zabezpieczeń obwodów instalacyjnych

* typu C dla zabezpieczeń silników

* typu D dla zabezpieczenia odbiorników o ciężkim rozruchu

- w instalacjach elektrycznych odbiorczych należy stosować połączenia wyrównawcze

główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych

instalacji i konstrukcji budynku,

- przy prowadzeniu tras przewodów należy stosować zasadę : linie proste, równoległe

do krawędzi ścian i stropów,

- korytka kablowe powinny być perforowane i ocynkowane,

- wszystkie ciągi korytek kablowych muszą być uziemione,

- każde przejście kabla lub przewodu przez ściany i stropy musi być zabezpieczone

rurą osłonową,

- przepusty instalacyjne w elementach oddzieleń przeciwpożarowych powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów,

- przepusty o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest niższa niż EI60 lub REI60, a nie będąca elementami oddzielenia pożarowego, powinny mieć odporność ogniową (EI) ścian i stropów tego pomieszczenia,

- wszystkie kable i przewody elektryczne muszą mieć żyły wykonane z miedzi

oraz mieć oznakowanie producenta (marka), a także posiadać kolorystykę izolacji

roboczej żył zgodną z wymaganiami normy PN-90/E-05023,

- sposób ułożenia kabla w ziemi musi być zgodny z normą PN-76/05125

7.1. Źródła światła

Wymagania ogólne dotyczące źródeł światła :

- lampy żarowe z wolframowym drutem żarnikowym muszą być zgodne

z PN-83/E-06230 i PN-84/E-85000

- lampy fluorescencyjne muszą być zgodne z PN-69/E-85001 i temperaturze barwowej

4200 – 4500 ˚ K,

- lampy wyładowcze rtęciowe – 3300 ˚ K,

- lampy wyładowcze sodowe wysokoprężne – 1700 – 2150 ˚ K,

- lampy wyładowcze metalohalogenowe – 3000 – 5600 ˚ K.

7.2. Tablice rozdzielcze

- tablice rozdzielcze należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, schematami ideowymi

i szczegółowymi przedmiarami,

- przy wszystkich złączach, rozdzielniach i tablicach rozdzielczych musi być

umieszczony schemat ideowy połączeń z opisem aparatury, wielkości nastaw

aparatów i prądów znamionowych wkładek bezpiecznikowych.

8. Instalacje odgromowe

8.1. Zwody poziome

Pręty przeznaczone na zwody powinny być przed montażem wyprostowane za pomocą wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu urządzenia prostującego.

Zwody należy instalować na stałe przy użyciu wsporników do złączy naprężających.

Wymiary poprzeczne materiałów użytych na zwody winny być zgodne z aktualną normą

PN-IEC 61024-1-2; 2002.

Zwody poziome nie izolowane powinny być układane przy zachowaniu minimalnych odstępów :

- 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudnozapalnych;

- 40 cm na dachach o materiałach łatwozapalnych.

Wszystkie wystające ponad płaszczyznę dachu elementy metalowe / balustrady, maszty antenowe, kominy, elementy wentylacyjne itp. należy połączyć z siecią zwodów poziomych.

Układ i lokalizacja zwodów powinna stanowić sieć, której przewody krańcowe są prowadzone wzdłuż krawędzi dachu.

Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane wystające ponad powierzchnię dachu należy wyposażyć w zwody niskie, połączone z siecią zwodów mocowanych na dachu.

Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań. Do mocowania zwodów należy wykorzystać wsporniki, uchwyty i złączki zgodne z normami.

Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego, po ich zamontowaniu, należy uszczelnić miejsca ich osadzenia.

8.2. Przewody odprowadzające i uziemiające

Przewody odprowadzające i uziemiające mogą być mocowane na ścianach zewnętrznych obiektu na znormalizowanych wspornikach, jako instalacje naprężane.

Odstępy osadzenia tych wsporników nie mogą przekraczać 10,0 m, tak aby zapobiec powstawaniu drgań pod wpływem wiatru.

Sposoby montażu wsporników do ścian powinny być dostosowane do konstrukcji ścian i zastosowanych materiałów.

Wymiary poprzeczne materiałów użytych na przewody odprowadzające i uziemiające winny być zgodne z normą  PN-IEC 61024-1-2: 2002.

Przewody odprowadzające i uziemiające powinny być układane na ścianach zewnętrznych przy zachowaniu minimalnych odstępów :

- 2 cm od podłoża niepalnego i trudnozapalnego,

- 40 cm od podłoża z materiałów łatwozapalnych.

Przewody odprowadzające należy instalować po możliwie najkrótszej drodze pomiędzy zwodem, a przewodem uziemiającym. Wymagane jest zachowanie odległości przewodów odprowadzających od wejść do budynku, przejść dla pieszych i ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych nie mniejszej niż 2,0 m.

Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, śrubowe lub zaciskane.

Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami należy wykonać za pomocą rozłączalnych zacisków probierczych usytuowanych pomiędzy przewodem odprowadzającym i uziemiającym na wysokości od 0,5 m do 1,8 m nad powierzchnią gruntu.

Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi.

Część nadziemną przewodów uziemiających ułożonych na ścianach zewnętrznych należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez zastosowanie osłon do wysokości 1,5 m nad powierzchnią gruntu i do głębokości 0,2 m w ziemi.

9. Instalacje niskoprądowe

Projekt obejmuje wykonanie następujących instalacji niskoprądowych :

- system kontroli dostępu,

- system telewizji dozorowej,

- system sygnalizacji włamania i napadu,

- system teleinformatyczny.

Szczegółowy zakres systemu kontroli dostępu, telewizji dozorowej i sygnalizacji włamania i napadu opracowany zostanie przy współpracy z przyszłym użytkownikiem obiektu.

System teleinformatyczny należy wykonać kablami kategorii minimum 5e. Okablowanie strukturalne umożliwi realizację następujących usług :

- transmisje danych,

- transmisje głosu – telefonia analogowa, cyfrowa (ISDN) lub telefonia IP,

- transmisje obrazu,

- innych usług wykorzystujących protokół IP.

System okablowania strukturalnego ma topologię gwiazdy.

10. Badania odbiorcze i pomiary elektryczne

- sprawdzenie ciągłości żył przewodów i kabli,

- sprawdzenie poprawności połączeń,

- pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli,

- pomiar rezystancji pętli zwarcia,

- pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych,

badanie wyłączników ochronnych różnicowo-prądowych,

- pomiar natężenia oświetlenia pomieszczeń,

- pomiar sieci logicznej spełniające wymogi dla kat. 5e.

Z wykonanych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły.

Badania i pomiary elektryczne powinny wykonywać osoby posiadające uprawnienia

kwalifikacyjne SEP „D” i SEP „E”.

Całością wykonywanych robót elektrycznych powinna kierować osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej bez ograniczeń.

11. Uwagi końcowe

Wszystkie zastosowane materiały budowlane, instalacyjne, elektryczne, osprzęt elektryczny,  materiały wykończeniowe powinny posiadać dokumenty (certyfikat, deklarację zgodności) dopuszczające je do stosowania na polskim rynku.

Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia budowlane elektryczne  oraz  świadectwa kwalifikacyjne SEP-E i SEP-D.